內政部建築研究所101年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」
申請須知
1. 前言：

台灣地區的既有建築物約佔全國建築物總量97%，普遍存在耗能、耗水，及環境不透水化、不符生態環境等問題，常造成能源之浪費。「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」依據行政院核定之「智慧綠建築推動方案」為藍本，針對具改善潛力既有建築物，進行耗能診斷服務與節能改造，同時導入建築能源管理系統、室內照明及外遮陽等改善，使建築物達到節能減碳之目標，並帶動我國相關節能產業之發展，俾達示範推廣之效益，爰特定本須知。

2. 補助對象：

中央政府機關暨所屬廳舍及國立大專院校。

3. 執行方式：
本計畫係由內政部建築研究所主辦，委由財團法人台灣建築中心執行，並聘請國內專家學者籌組「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」服務團（以下簡稱服務團），協助辦理改善工程之現勘、實測、評估，提出改善建議及初步規劃設計等輔導工作，改善工程所需經費由內政部建築研究所全額補助。 

4. 補助單位選取原則：

1.對於智慧綠建築政策有宣導示範及教育作用者。
2.對於節能與CO2排放減量具有明顯效益者。
3.對於中央空調、照明、熱水設備等耗能系統具有明顯改善效益者。
4.使用單位改善需求高，且有高度配合意願及具工程發包與執行能力者。
5.考慮北、中、南地區與偏遠地區之平衡發展。
6.位處宣導效益高、往來人員眾多之重要辦公場所或大型展覽空間。

5. 建築節能與綠廳舍改善補助計畫及改善項目簡介:
台灣位處亞熱帶，氣候濕熱，空調耗能密度極高；尤其在近年來地球溫暖化及建築物設備量暴增及過量設計之情況下，使室內冷房負荷及室內照明等耗電量大增，而部分建築物由於設計不當，造成外牆、屋頂隔熱性能不佳等問題，因此，提升建築物內各設備之能源使用效率及改善建築物隔熱性能，進而達到節約能源及減少CO2排放量，為本計畫之主要目標。
惟因進行大規模空調主機等硬體設備汰換更新之投資金額過於龐大；故本計畫改採建築物設備運轉與能源管理之角度，針對中央廳舍暨院校等既有建築物之空調、室內照明、熱水等系統，導入低成本節能技術、運轉管理策略及進行測試調整平衡程序，經由系統面及管理面之調整改善，以降低建築物之耗能，同時加入外遮陽與屋頂隔熱改善以提升其節能及經濟效益。
明(101)年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」，改善項目將以(一)空調系統節能策略導入、(二)進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉、(三)高效率熱泵熱水系統、(四)建置或升級建築能源管理系統、(五)室內照明改善、(六)外遮陽及(七)屋頂隔熱等七個項目作為明(101)年度補助改善計畫之主要項目，相關說明如下：
(1) 空調系統節能策略導入

空調系統占建築物耗電為約40~50%，若可提升空調系統設備能源使用效率，則可大幅提升節能減碳之功效。本計畫之空調系統節能策略，係以整合建築節能與資通訊BEMS能源監控系統及導入節能運轉策略等方式，進行改善工程。如：不同季節之空調主機台數控制，可使主機長時間運轉於高負載率高效率之狀態；增設變頻調控設備，以發揮變流量節能功效，減少馬達運轉耗電；空調箱增設熱交換器及監控設備，進行外氣預冷、廢熱回收或自動控制外氣引入量等節能運轉策略，以降低空調熱負荷等。
	改善案例：中央健康保險局北區分局

	改善前
	改善後

	[image: image1.emf]
	
[image: image2]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

	空調箱變風量元件Inlet Guide Vane老舊故障，無法有效控制風量
	空調箱廢除Inlet Guide Vane，改為變頻器控制，有效節約能源

	
[image: image3]
	
[image: image4]

	空調箱外氣風門為人員手動控制，無法依照室內外狀況調控
	空調箱新設之外氣量自動調節風門能夠依照室內CO2濃度調整外氣量及依照室外環境進行外氣冷房之運用


(2) 進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉

測試、調整、平衡程序 (Testing, Adjusting and Balancing，簡稱TAB)係近年來美、日等先進國家為推動空調節能積極採取之有效策略之一。本計畫TAB程序之執行，可調整系統適化系統運轉狀態，提升約3%～5%的能源效率。由於不需汰換主要之硬體設備，藉由加裝相關監控閥件即可進行TAB程序，因此具有低投資成本及低回收年限之優點。
	改善案例：行政院衛生署竹東醫院

	
[image: image5]
	
[image: image6]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

	出風口風量量測與調整，使各風口風量平衡，以達到室內人員舒適及節能之目的
	進行空調箱壓差感測器之移裝與校正，以達到變風量節能運轉功能

	
[image: image7]
	
[image: image8]

	冰水流量測量與調整，使各支管水量平衡及達到設計值，以均衡分配冷源
	進行冰水泵壓差感測器之移裝與校正，以達到變水量節能運轉功能


(3) 高效率熱泵熱水系統

傳統電熱水器效率不佳，耗能嚴重且常有忽冷忽熱的問題，而鍋爐設備則需支出龐大之燃料費。針對上述情況，本計畫係採用高效能之熱泵設備，回收再利用大自然中之熱能或廢熱，進而產生熱水，其效率為傳統電熱水器的3倍以上；若與鍋爐設備相較，則可節省大量燃料支出，整體能源效率約可提升40％，回收年限僅需2年。且熱泵設備產生之餘冷，亦可回收整合至空調系統中，供應部分冷房以減少空調用電，達到雙重節能效果。
	設置高效率熱泵熱水系統

	改善前
	改善後

	
[image: image9]
	
[image: image10]

	既有燃油式鍋爐製造熱水成本過高，年度所需費用甚巨
	增設熱泵系統與現場鍋爐系統結合，熱泵系統做為預熱或先發運轉，大幅提高整體熱水系統能源效率


(4) 建置或升級建築能源管理系統 

建築能源管理系統 (Building Energy Management System，簡稱BEMS)係以直接數位控制(DDC)及網際網路等技術，集中監控各配電箱之供電需量、空調主機、水路系統、空調箱及風機盤管或照明設備之運轉狀況，具有設備異常警示功能及資料庫自動記錄功能。並可透過網路遠端連線操作，以有效管理或分析歷年運轉資料，進行系統診斷，評估能源使用效率優劣，作為不斷調整最佳化節能管理之依據。透過BEMS之監控改善及管理，可有效合理化室內溫、濕度及外氣供應量；控制電力負載狀況，防止尖峰用電超約罰款，並加強設備管理維護，維持機器設備最佳運轉效率。

	建築物能源管理系統(BEMS)功能簡介

	[image: image11.png]



	[image: image12.png]E:Energy Supervisory System

AR HXL

Toel

Lkt BoL

Lokl B2
—JXukoka PUMPOL

535
034
736

AR X2
e HO
Torl

Lokt B3
Skt B4
—JXukok3 PUMPLY
—Jtukoka PUMPLS
ko PUMPOY
—Xukoka PUMPIO
Torl

000

000 102757 J

000 673608 -
000 260069 g
000 26729 -
000 99940 E
000 1263232 g

035 102757

228 672608
038 260069
009 2679
03 9990
420 1263232






	BEMS具備遠端連線功能，可直接透過IE網路連線監控建築物內各設備
	BEMS具備監測資料庫功能，自動產生各耗電設備月、日報表，供業主評估建築物能源使用情形

	[image: image13.png]vk BB

VKoK ERE IR E

zemes s I
aggze
AFESE

%
Kw
%

e Il %
mize <
L

e I
amae
a@Est

e I
A
asEst N

%
Kw
%

s I %
A KW
AEESE %

zpszaask IR

A
asEst N

et

@i
aEEst

%
Kw
%

s R %
mizs W
aEEst %

et R
gz
aEEst





	
[image: image14]

	BEMS之空調主機加卸載功能，有效管理空調主機群台數運轉，防止尖峰用電超約罰款
	BEMS可管理空調儲冰系統儲融冰策略，有效適化建築物電力契約容量


(5) 室內照明改善
在油電價高漲的現代，如何挑選高效率與防眩光的燈具，並提供適當之照度，已成為室內照明設計的主要訴求。除了採用高效率燈具外，善於利用晝光與裝設反光片等不但可以有效節約照明用電量，同時達到節能減碳的目的；而防眩光燈具可以提升室內照明之舒適度，同時增加室內工作的效率。
	改善案例：經濟部水利署台北水源特定區管理局直潭污水處理廠

	改善前
	改善後

	[image: image15.jpg]



	[image: image16.jpg]




	舊有燈具不但無法有效照明且浪費能源，其所形成的眩光，不僅影響視力，也降低空間之舒適性
	使用防眩光照明燈具適度地照明，不僅達到能源的有效利用，也改善室內照明之舒適度


(6) 外遮陽
外遮陽設計在亞熱帶地區是節能最有效的方法之一，其影響整體空調耗能變動約兩成左右，另外遮陽同時也是一種科學化、綜合化的建築風格設計法，其會因地方緯度及氣候特性之不同而形成具地方特色之遮陽型式。因此，外遮陽之設計不但能達成節能之目的，亦能塑造地方風貌。
	改善案例：陸軍工兵學校

	改善前
	改善後

	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	指揮大樓於外遮陽改善前日曬嚴重，不但空間不舒適，其對於空調使用來說也相對耗能。
	指揮大樓改善後新增外遮陽，不但防止日曬與眩光，更能有效節能與提升室內環境舒適度，其也善豐富了原本立面造型。


(7) 屋頂隔熱
建築物屋頂受到外氣影響甚大，隔熱性能差的屋頂會增加室內環境的熱負荷，故改善屋頂隔熱可減少空調能源消耗，增加舒適性。屋頂隔熱方式甚多，包括鋪設隔熱層，利用材料的熱阻特性來阻擋太陽輻射熱傳遞入室內；或是採用雙層屋頂構造，利用上層構造來遮蔽直接日射，中間設計為空氣層，以風力或浮力通風原理來散熱，外層採用淺色輕質材料，用以遮擋太陽的熱進入內層屋頂，降低屋頂層的室內溫度，達到節能散熱的效果。
	鋪設隔熱層
	雙層屋頂構造

	[image: image19.jpg]- 7
P il
g




	[image: image20.jpg]




	運用材料的熱阻特性來阻擋太陽輻射熱
	利用上層構造來遮蔽直接日射，中間設計為空氣層，以風力或浮力通風的原理來散熱


6. 計畫辦理時程：

(一)申請單位應配合提供申請基地或建築物詳細相關圖說，並詳填基本資料表(如附表一)，於本(100)年10月20日前，函送執行單位財團法人台灣建築中心彙辦，以郵戳為憑，逾期不予受理。

(二)本計畫將於本(100)年10月下旬召開初選會議，決定初選名單，選出建築節能與綠廳舍改善補助計畫25~35單位，由服務團於本(100)年11月上旬起赴各單位進行現場勘查，並於本(100)年11月下旬，召開決選會議，選出101年度之受補助單位，並呈報內政部核定。

(三)受補助單位說明會預定於本(100)年12月中下旬召開，由服務團提出改善之初步設計圖說、建議規範及補助預算等。

(四)本預定計畫執行時程詳如下表：
	[image: image21.jpg]SRR

o B

B 3!

[fvimusafz
(D

YD &%

Emm  Em [ooe [ [ ]
FIXMRIA | [EHRRTHAL KT RKERTHSL AT GARRTHG: RTHXBRTHG, R XRTH

1
winanen a5 ovi) vzl Bv3)
T & “aw Ew
ot o)
o gt
o prm——
o 59 B

o7 "5 i)

Bv4) (8VS) 86| BV7)




[image: image22.jpg]



	100
	101

	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 發函辦理收受申請(10月20日前)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 書面審查及初選 (10月下旬)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 現地勘查、實測及評估(11月上旬)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 決選會議及報部核定(11月下旬)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 初步設計及召開補助說明會(12月中下旬)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 完成設計監造標發包(2月底)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 完成細部設計圖及工程招標文件(4月中旬)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 完成工程標發包(5月底)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 101年度工程完工驗收結案(10月底前)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(附表一)
101年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」申請基本資料
(1) 申請單位基本資料（若多棟建築提出申請時，本表可自行影印分棟填寫）
1.單位名稱：

2.單位住址：

3.單位聯絡人：

4.聯絡電話：

5.傳真號碼：

6.手機：

7.E-mail：

(2) 建築物基本資料

1、欲改善建築物使用性質（請勾選並簡要描述建築物主要使用時間）

· 辦公：

· 醫院：

· 學校：

· 大型空間：

· 其他：

主要使用時間：

2、欲改善建築物之描述

	建築名稱
	樓層數
	使用人數
	樓地板面積（m2）
	空調面積（m2）
	地下停車場面積（m2）

	
	
	
	
	
	


(3) 建築物能源使用資料

1、 主要使用能源種類(占80%以上)？（請勾選）

· 電力          □燃料（瓦斯、重油或其他）________

2、 過去一年有無超約受罰情形？（請詳述月份及金額）。

答：

3、 向台電申請之契約容量為多少(kW)？台電電號？

答：
4、 空調、照明、動力及熱水(若有)系統有無設置獨立分電錶？

答：
5、 欲改善建築物過去一年之逐月總用電量（附上一年電費單影本亦可）

	年、月
	用電度數（kWh）
	最高需量

	
	
	需量(kW)
	時段

	例：100年1月
	360000
	582
	尖峰

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	總計
	
	
	


6、 平均單位面積耗電密度EUI (kWh/ m2*year) ：

EUI＝年度總用電量(kWh)/總樓地板面積(m2)（扣除停車場面積）

    答：

(4) 申請單位欲改善之項目及耗能問題描述

1、 欲改善之項目（請勾選，可複選）

	
	空調系統節能策略導入

	
	空調系統測試、調整、平衡最佳化

	
	熱水系統能源效率提升

	
	建置或升級建築能源管理系統(BEMS)

	
	室內照明改善

	
	外遮陽改善

	
	屋頂隔熱改善

	
	其他：


2、 申請單位就欲改善項目之耗能問題自我描述，並可提供預期改善計畫及節能效益 (可另附A4紙張說明，並儘可能詳述)：
3、 申請單位已有之節能措施及裝置(如變頻器等)：
4、 提供有利補助審查作業之照片、圖說、設備規格與文件(可另附件)：
5、 綜合意見描述：
※請於本（100）年10月20日前將欲改善建築物或基地之基本資料填妥後，函送執行單位財團法人台灣建築中心彙辦，以郵戳為憑，逾期不受理。本計畫相關內容及改善建築物申請書可詳財團法人台灣建築中心網站http://www.tabc.org.tw/。
本計畫聯絡人：廖偉廷  電話：02-86676111 轉120，Email： weiting@tabc.org.tw
傳真：02-86676397



年 月





進 度








PAGE  
10

[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]


