	[image: image1.wmf]鋼

柱

60cm

(L-120)/3

(L-120)/3

(L-120)/3

60cm

L

鋼

梁

50cm

(L-100)/4

(L-100)/4

(L-100)/4

50cm

L

(L-100)/4

圖(一)

圖(二)


	程序書
	文  件  名  稱
	文件編號
	頁次

	
	文件類別
	建築物鋼骨構造用防火被覆(含塗料)

防火時效性能查核辦法
	FRMA-QS-012
	第 3 頁，共 4 頁



財團法人中華建築中心

建築防火材料審查評定業務
建築物鋼骨構造用防火被覆(含塗料)

防火時效性能查核辦法
管制版本　■是　□非

	核准
	：
	謝照明

	審查
	：
	王威仁

	制訂
	：
	林杰宏

	原始文件編號
	：
	FRMA-QS-012

	持有人
	：
	

	持有人編號
	：
	

	初版生效日期
	：
	

	發行日期
	：
	


建築防火材料審查評定業務品質程序修訂記錄

	一、管制版本持有者，需將舊版本繳回及作廢　三、本文件共  4  頁(含封面頁及附件 0 頁)

二、本文件屬：□一般級　■機密級

	制訂及修改記錄

	版次
	生效日期

或修訂日期
	撰寫人

或修訂者
	修訂頁次

或表單編號
	建　立　及　修　改　原　因
	核准

	1.0
	90.07.01
	林杰宏
	
	程序建立
	

	分　發　對　象
	簽　名
	備　註

	01
	王威仁（審查評鑑部經理）
	
	

	02
	林杰宏（技術負責人）
	
	

	03
	楊偉奇（品質負責人）
	
	

	04
	安全防災組
	
	

	05
	　
	
	


目的：為查核建築物鋼骨構造用防火被覆（含塗料）防火時效性能，特訂定本要點。

範圍：本辦法適用建築物銅骨構造防火被覆（含塗料）於申請建築防火材料審查評定，所進行防火時效性能查核之抽測數量與試驗辦法。
依據或參考資料：

抽測數量：抽測之數量依據所申請之防火時效與所申請之構件，分別須抽測一個試體。（例如：申請防火被覆（含塗料）之防火時效為一小時及兩小時，其使用之構件為H型鋼梁與鋼柱，則所須抽測之試體分別為一小時防火時效之H型鋼梁與鋼柱試體各一，兩小時防火時效之H型鋼梁與鋼柱試體各一，總計共四個試體。）

  性能查核試驗之試體製作：

5.1試體規格

柱：鋼構造柱試體用鋼骨採用300×300mm標準規格，長度至少三公尺。

梁：鋼構造梁試體用鋼骨採用400×200×8×13mm標準規格，長度至少四公尺。（鋼骨規格符合CNS12514建築物構造部分耐火試驗法之要求）。

5.2鋼材溫度量測點位置

柱：構造內部熱電偶利點配呈須分別位在四個高度，每一高度至少三個熱電偶。從試體受熱段土、下瑞部算起6Ocm處（兩處高度），另兩處中間高度則須平均等距。每一處高度試體斷面之熱電偶測點位置如圖一所示。

梁：構造內部熱電偶測點配置須在跨度中間及另外兩處從爐邊算起5Ocm點與跨度中間之中間處。每一處試能斯面之熱電偶測點位置如圖二所示。

5.3申請人依據前雨點所述之鋼骨規格及熱電偶位豈自行製作試體。

 6. 判定標準：

6.1鋼構造柱試體之任一處斷面的平均溫度不得大於538℃，或任一點之最高溫度不得大於649℃，超過上述任一條件者，視為不合格。

6.2鋼構造梁試體之任一處斷面的平均溫度不得大於593℃，或任一點之最高溫度不得大於704℃，超過上述任一條件者，視為不合格。（以上判定標準主要依據ASTM E119-00及1997 UL263）。

7. 測試結果之處置方式：

7.1測試結果符合前項判定標準:准予申請建築防火材料審查評定或性能規格評定書有效期限展延。

7.2柱：任一單點之溫度高於649℃，但各斷面之平均溫度皆低於538p時，准予重新複驗。

   梁：任一單點之溫度高於704℃，但各斷面之平均溫度皆低於593℃時，准予重新複驗。

7.3柱：任一斷面之平均溫度高於538℃時，不准其申請審核認可或延展。

梁：任一斷面之平均溫度高於593℃時，不准其申請審核認可或延展。

[image: image2.png]









� EMBED Visio.Drawing.4  ���










































































































































































































































































[image: image3.wmf]鋼

柱

60cm

(L-120)/3

(L-120)/3

(L-120)/3

60cm

L

鋼

梁

50cm

(L-100)/4

(L-100)/4

(L-100)/4

50cm

L

(L-100)/4

圖(一)

圖(二)

_1084030069.vsd

